## 갑100A
REPORT OF RADIOGRAPHIC EXAMINATION
방 사 선 투 과 검 사 보 고 서
Page 1 of 5 .
|  | 서 울 檢 査 株 式 會 社 | [6 empty] | Customer |  | 서울에너지공사
|  | SEOUL INSPECTION & TESTING Co., Ltd. | [6 empty] | 발 주 처
|  | 서울특별시 서초구 바우뫼로 41길 54 (양재동.용진빌딩) | [6 empty] | Report No. |  | SIS/GI-SE-RT-TNTFLYSH001
|  | TEL : (02) 552-1112 FAX : (02) 2058-0720 | [6 empty] | 보고서 번호
| Project Name 공사명 | 2024~2026 서울에너지공사 열수송관 비파괴검사용역 | [5 empty] | Item Name / No. 제품명 / 번호 | 열수송관 파이프
| Material | SPPS 250 S/E | [5 empty] | Dwg. / Mfg. No. | MG-23/24-07-01-100A |  |  |  | Rev. No
| 재질 | [6 empty] | 도면 / 제작 번호 |  |  |  |  | 개정번호 : 0
| Mat'l Type | ■ | Welding | □ | Casting | □ | Forging | Film Contrast | □ A급 □ B급
| 제품 형태 |  | 용 접 |  | 주 조 |  | 단 조 | 투과사진 상질 | ■ P1급 □ P2급
| Exposure Tech. | □ | Single | ■ | Double | □ | Panoramic | Mat'l Thickness | Maximun : | N/A |  | □ | inch
| 촬영 방법 |  | 단일벽 |  | 이중벽 |  | 원 환 식 | 부재 두께 | Mininum : | 4.9 |  | ■ | mm
| View | ■ | Single image |  |  | □ | Double image | Reinforcement | 덧붙임두께 : | 1.2 |  | □ | inch
| 판독 | ■ | Single Film |  |  | □ | Double Film | Back Strip | 보강두께 : |  |  | ■ | mm
| Radioisotope | □ | Ir192 |  |  | ■ | Se75 | X-ray equipment | Maker 제조사 : N/A
| 방사성동위원소 |  | 25.1 | Ci | Sr.No. : |  | B387 | X선 발생장치 | Intensity 강도 : Kvp mA
| Source Size |  | 3.0 | × | 3.0 | □ | inch | Focal Spot Size |  | ± |  | □ | inch
| 선원 크기 |  |  |  |  | ■ | mm | 초점 크기 | N/A |  |  | □ | mm
| Exp.Time & Number | hr min sec N | hr |  | min | sec |  | Shim Thickness | N/A |  |  | □ | inch
| 노출시간 및 회수 |  | 시간 |  | 분 | 30 초 |  | 시임 두께 |  |  |  | □ | mm
| SOD 선원·부재거리 |  | Min. | 119.4 |  | □ | inch | IQI | 04F |  |  | □ | S. Side 선원측
| OFD 부재·필름거리 |  | Max. |  |  | ■ | mm | 투과도계 |  |  |  | ■ | F. Side 필름측
| Film Type / size |  | TYPE I T200 |  |  | ■ | inch | Screen | Front 전방 | : 0.005 ■ inch ■ Lead
| 필름 종류 / 크기 |  | 3⅓ | × | 12 | □ | mm | 증감지 | Back 후방 | : 0.005 □ mm □ Fluo
| Development |  | 20 ℃ |  | 5 min | ■ | Manual 수동 | Film in Cassette | 1 | ■ | Single | □ | Double
| 현상 조건 |  |  |  |  | □ | Auto. 자동 | 카세트 당 필름수 |  | □ | Other
| Density 농도 | 1.0 ~ 4.0 | [5 empty] | Sensitivity 감도 | 0.2
| Location Marker | 1-2, 2-3, 3-1 |  |  |  | □ | S. Side 선원측 | Procedure/Code | SIS-N-106-SH |  |  |  | Rev.0
| 구간표시 위치 |  |  |  |  | ■ | F. Side 필름측 | 절차서/적용규격 | KS B 0845 / KS B 0888
Shooting Sketch
|  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  | ■ |  |  |  | □ |  |  |  | □
■ Date of Examination 시험일자
| Examined by : |  |  |  | Level |  |  | 2024-11-15
| 검사자 | 유 상 훈 |  |  | 등 급 |  | 기 능 사 | □ Owner / customer 주문주 / 고객 감독관
| Approved by : |  |  |  | Level |  |  | □ Third party Inspector |  | □ | ANI / AI | 공인검사관
| 책임자 | 김 춘 호 |  |  | 등 급 |  | 기 사

## 을1
REPORT OF RADIOGRAPHIC EXAMINATION 방 사 선 투 과 검 사 보 고 서
Page 2 of 5 .
| 서 울 檢 査 株 式 會 社 | [12 empty] | Customer
| SEOUL INSPECTION & TESTING Co., Ltd. | [12 empty] | 발 주 처
| 서울특별시 서초구 바우뫼로 41길 54 (양재동.용진빌딩) | [12 empty] | Report No.
| TEL : (02) 552-1112 FAX : (02) 2058-0720 | [12 empty] | 보고서 번호
.
Film Ident. No. | 구 간 | 합격 | 불 합 격 | 분 류 | 균 열 | 용 입 부 족 | 융 합 불 량 | 슬 래 그 혼 입 | 기 공 | 언 더 컷 | 루트언더컷 | 용 락 | 텅 스 텐 혼 입 | 크 레 이 터 핏 트 | 루 트 오 목 부 | 하 이 로 우 | 과 용 입 | 표 면 지 시 | 기 타 |  | 용 접 사 번 호 | Remarks
필름식별번호 | Film Location | Accept | Reject | Classification | Crack | Incomplete Penet. | Lack of Fusion | Slag Inclusion | Porosity | Undercut | Root Undercut | Burn Through | Tungsten Incl. | Crater Pit | Root Concavity | Mismatch | Excess penet. | Surface Indication | Others |  | Welder No. | 비 고
4“- 100A PIPE |  |  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |  |  | 검사일자
| 2-3 | V |  | 1 | [15 empty] | " |  | "
| 3-1 | V |  | 1 | [15 empty] | 030/031 |  | 2024.12.18
□ Sketch on line. If necessory or □ Attached 필요시 선안에 스케치 또는 첨부할 것