## 갑
REPORT OF PHASED ARRAY UT EXAMINATION
위 상 배 열 초 음 파 탐 상 검 사 보 고 서
Page 1 of 4
|  | 서 울 檢 査 株 式 會 社 SEOUL INSPECTION & TESTING Co., Ltd. 서울특별시 서초구 바우뫼로 41길 54 TEL : (02) 552-1112 FAX : (02) 2058-0720 | [14 empty] | 발 주 처 |  | 한국지역난방공사 중앙지사
[17 empty] | REPORT NO |  | SIT/GI-JY-SRJ-PAUT-001
[17 empty] | 검사일자 |  | 2026-09-08
일반사항 | [23 empty] | 우림이엔씨㈜ | GN-WL-PA-001
시공사 |  |  |  | 2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사 단가계약 | [15 empty] | 적용 절차서 |  |  |  | 동아건설산업 | GN-DA-PA-001
GS네오텍 |  |  |  | 중앙지사 열수송관 공사 | [15 empty] | SIS N 264 KDHC-JY Rev.0 |  |  |  | FD T6.4=10
검사 장비 및 운영 소프트웨어 | [23 empty] | FD T8.7=12
검사 장비(Olympus) |  |  |  |  | 검사 모듈(Olympus) | [5 empty] | 탐촉자(Doppler) |  |  |  |  | 웻지 |  |  |  |  | 판독 프로그램 |  |  | FD T9.5=12
OmniScan MX2 |  |  |  |  | 32-128PR | [5 empty] | 5L64-A2 / 5L16A10 |  |  |  |  | SA2-N55S-IHC / SA10-N55S |  |  |  |  | Tomoview, Omni PC
위상배열 설정 | [23 empty] | ~600A=SPPS 250E
검사기법 |  |  |  |  | 파형 | [5 empty] | 음속 |  |  |  |  | Band-Pass Filter |  |  |  |  | 접촉 매질 |  |  | 650A~=SPW 400
PA/Sectoria |  |  |  |  | 횡파 | [5 empty] | 3246.8m/s |  |  |  |  | Band-Pass 5MHz |  |  |  |  | 물 & 글리세린
Voltage |  |  |  |  | Gain | [5 empty] | Mode |  |  |  |  | Index Offset |  |  |  |  | Reference Block
80V |  |  |  |  | 11 + 6dB / 21.4 + 6dB | [5 empty] | PE(Pulse-Echo) |  |  |  |  | ±17 mm |  |  |  |  | Test Level A Block(Φ2.5)
TCG Point #90 Gr.1 |  |  |  |  | Position(True Depth) | [5 empty] | Gain |  | TCG Point #270 Gr.2 | [5 empty] | Position(True Depth) |  |  |  | Gain
1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.2dB |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3.2dB | 1 |  | 6.69mm | 1.0dB | 1 | 6.69mm | 1.0dB
2 |  |  |  |  | 8.96mm | [5 empty] | 4.5dB |  | 2 | [5 empty] | 7.61mm |  |  |  | 2.7dB | 2 |  | 8.99mm | 5.3dB | 2 | 8.99mm | 5.3dB
3 |  |  |  |  | 17.13mm | [5 empty] | 7.0dB |  | 3 | [5 empty] | 15.35mm |  |  |  | 5.3dB | 3 |  | 16.99mm | 4.8dB | 3 | 16.99mm | 4.8dB
4 |  |  |  |  | 24.79mm | [5 empty] | 12.7dB |  | 4 | [5 empty] | 23.17mm |  |  |  | 8.1dB | 4 |  | 24.85mm | 8.2dB | 4 | 24.85mm | 8.2dB
Set up (Gr.1)
Used Element Qty. |  |  |  |  | First Element | [5 empty] | Last Element |  |  |  |  | Scan Resolusion |  |  |  |  | Focal Depth |  |  | 1 |  | 5.61mm | 3.5dB | 1 | 6.69mm | 1.0dB
16 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 10.52mm | 5.7dB | 2 | 8.99mm | 5.3dB
Start Angle |  |  |  |  | Stop Angle | [5 empty] | Angle Resolusion |  |  |  |  | Law Configuration | [7 empty] | 3 |  | 15.23mm | 7.3dB | 3 | 16.99mm | 4.8dB
45° |  |  |  |  | 75° | [5 empty] | 1° |  |  |  |  | Sectorial | [7 empty] | 4 |  | 20.24mm | 9.7dB | 4 | 24.85mm | 8.2dB
Set up (Gr.2)
Used Element Qty. |  |  |  |  | First Element | [5 empty] | Last Element |  |  |  |  | Scan Resolusion |  |  |  |  | Focal Depth |  |  | 1 |  | 5.95mm | 8.8dB | 1 | 5.95mm | 8.8dB
16 |  |  |  |  | 49 | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 12.48mm | 12.6dB | 2 | 12.48mm | 12.06dB
Start Angle |  |  |  |  | Stop Angle | [5 empty] | Angle Resolusion |  |  |  |  | Law Configuration | [7 empty] | 3 |  | 21.07mm | 13.8dB | 3 | 21.07mm | 13.8dB
45° |  |  |  |  | 75° | [5 empty] | 1° |  |  |  |  | Sectorial | [7 empty] | 4 |  | 29.67mm | 19.8dB | 4 | 29.67mm | 19.08dB
검사부재
재질 | 형태 |  |  | 두께 |  |  | 직경 |  |  | 지역 | [7 empty] | Line No. |  |  |  | Joint No. |  | 1 |  | 6.69mm | 2.0dB | 1 | 5.95mm | 8.8dB
SPPS 250E | Pipe to Pipe |  |  | 6.4 |  |  | 200A |  |  | PIPE | [7 empty] | JA2026-013-012-0-3-200A |  |  |  | 을지참조 |  | 2 |  | 11.49mm | 4.9dB | 2 | 10.52mm | 11.7dB
ISO 규격에 따른 시험 등급(ISO 5817, 13588, 19285) | [12 empty] | 기타사항 | [10 empty] | 3 |  | 16.02mm | 6.3dB | 3 | 21.07mm | 13.8dB
품질등급 |  |  | 시험등급 |  |  |  |  | 합격등급 |  |  |  |  | 탐상 감도 | [10 empty] | 4 |  | 23.15mm | 11.7dB | 4 | 29.67mm | 19.3dB
C |  |  | A-Technique |  |  |  |  | Level 3 |  |  |  |  | 11 + 6dB / 21.4 + 6dB
스캔플랜 및 좌표계
검사자 | SITCO |  |  |  | LEVELII |  |  |  | 판독자 |  | SITCO |  |  | LEVELII |  |  | 발주처 |  | 한국지역난방공사 중앙지사
| 박 광 복 | [9 empty] | 주 진 철
재질 |  | 형태 |  |  |  | 두께 |  |  |  | 직경 |  | 지역 |  |  | Line No. |  |  |  |  | Joint No. |  | 열처리
SPPS 250E |  | Pipe to Pipe |  |  |  | 6.4mm |  |  |  | 500A |  | 월계동 502-15, 장위동 270-1,장위동 122-12 |  |  | 2024-JW-03-500A-14 |  |  |  |  | 을지참조 |  | N/A
Note on AC25: Windows 사용자:

## PAUT_Report_001
REPORT OF PHASED ARRAY UT EXAMINATION
위 상 배 열 초 음 파 탐 상 검 사 보 고 서
Page 2 of 4
|  | 서 울 檢 査 株 式 會 社 SEOUL INSPECTION & TESTING Co., Ltd. 서울특별시 서초구 바우뫼로 41길 54 TEL : (02) 552-1112 FAX : (02) 2058-0720 | [8 empty] | 발 주 처 |  |  | 한국지역난방공사 중앙지사
[11 empty] | REPORT NO |  |  | SIT/GI-JY-SRJ-PAUT-001
[11 empty] | 검사일자 |  |  | 2026-09-08
No. | Line No. |  | Joint No. | 직경 (mm) | 두께 (mm) | ACC/ REJ | 위치(mm) |  | 길이 (mm) | 깊이 (mm) |  | 높이 (mm) | TCG Max (%) | 용접사 | 검사 길이 (M) | 결함종류(Surface Bracking/ Embedded)
[7 empty] | X | Y
1 | JA2026-013-012-0-3-200A |  | R01 | 200A | 6.4 | ACC | NO RECORDABLE INDICATION | [6 empty] | W-2023-A-27 | 0.6795 |  | 1 | DT2024-016-101-0-6-600A | R01 | 600A | 9.5 | 1.5959 | 90
2 | JA2026-013-012-0-3-200A |  | S01 | 200A | 6.4 | ACC | NO RECORDABLE INDICATION | [6 empty] | W-2023-A-27 | 0.6795 |  | 2 | DT2024-016-101-0-6-600A | R02 | 600A | 9.5 | 1.5959 | 270
3 | JA2026-013-012-0-3-200A |  | S02 | 200A | 6.4 | ACC | NO RECORDABLE INDICATION | [6 empty] | W-2023-A-27 | 0.6795 |  | 3 | DT2024-016-101-0-6-600A | R03 | 600A | 9.5 | 1.5959 | 90/270
[7 empty] | - 이 하 여 백 - | [7 empty] | Original | 2.0385 M | 4 | DT2024-016-101-0-6-600A | R04 | 600A | 9.5 | 1.5959
[15 empty] | Repair | M | 5 | DT2024-016-101-0-6-600A | S01 | 600A | 9.5 | 1.5959
[15 empty] | Total | 2.0385 M | 6 | DT2024-016-101-0-6-600A | S01-1 | 600A | 9.5 | 1.5959
[17 empty] | 7 | DT2024-016-101-0-6-600A | S02 | 600A | 9.5 | 1.5959
[17 empty] | 8 | DT2024-016-101-0-6-600A | S03 | 600A | 9.5 | 1.5959
[17 empty] | 9 | DT2024-016-101-0-6-600A | S04 | 600A | 9.5 | 1.5959
[17 empty] | 10 |  |  | 250A | 6.4 | 1.5959
[17 empty] | 11 |  |  | 250A | 6.4
[17 empty] | 12 |  |  | 250A | 6.4
[17 empty] | 13 |  |  | 250A | 6.4
[17 empty] | 14 |  |  | 250A | 6.4
[17 empty] | 15 |  |  | 250A | 6.4
[17 empty] | 16 |  |  | 250A | 6.4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[7 empty] | 이 하 여 백 | [7 empty] | Original | M
[15 empty] | Repair | M
[15 empty] | Total | M
[6 empty] | REJ | 0 | 1.1 | 32 | 3.3 |  | 2.2 | 50